Главное управление Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий

по Республике Саха (Якутия)

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

о действиях персонала организаций, учреждений и населения при разливе ртути

г. Якутск - 2020 г.

В настоящем методическом пособии установлен порядок действий персонала организаций, учреждений при разливе ртути.

Инструкция предназначена для использования в качестве практического пособия при действиях персонала организаций, учреждений при разливе ртути.

Данное методическое пособие содержит описание технологии обезвреживания поверхностей, зараженных металлической ртутью и ее парами: методы индикации металлической ртути ее паров; описание универсальной технологии демеркуризации, в том числе комбинированного способа на основе традиционных методов и демеркуризаторов; перечень средств индивидуальной защиты персонала, участвующего в работах по демеркуризации; требования по безопасности при проведении демеркуризационных мероприятий.

Методическое пособие разработано с учетом положений федеральных нормативных правовых документов и руководящих документов МЧС России, касающихся работ по ликвидации аварий, связанных с проливом ртути.

Методическое пособие предназначено для использования органами управления всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, личным составом подразделений (формирований), привлекаемых для выполнения задач по демеркуризации, персоналом организаций и учреждений.

Методическое пособие подготовлено службой радиационной, химической и биологической защиты Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по PC (Я).

1. Общие положения

Аварии, в результате которых произошел выброс (вылив) металлической ртути, относятся к чрезвычайным ситуациям, обусловленным заражением территории химическим веществом, приводящим к опасным последствиям для живых организмов, растительности и экологии в целом. Концентрация ртути во вторичном облаке, как правило, не превышает поражающих значений, однако, пребывание на зараженном объекте без средств индивидуальной защиты органов дыхания может привести к ингаляционному отравлению.

Существующие в настоящее время способы проведения демеркуризации основываются на «ГОСТ ССБТ 12.3.031 - 83 «Работа с ртутью. Требования безопасности» и «Методических рекомендациях по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке их эффективности».

Основные характеристики ртути приведены в Приложении 1.

1.1.    Термины и их определения

Демеркуризация - обезвреживание поверхности или объема, зараженных металлической ртутью, ее парами или солями. Демеркуризация является одним из этапов выполнения аварийно-восстановительных работ в чрезвычайных ситуациях, когда в результате выброса (вылива) металлической ртути, а также ее накопления (депонирования) при эксплуатации «ртутных» помещений происходит их заражение.

Под «ртутными» помещениями понимают помещения (цеха, участки, лаборатории, кабинеты, мастерские, блоки), специально оборудованные и предназначенные для работы с металлической ртутью, ее органическими и неорганическими соединениями, ртутьсодержащими препаратами и приборами с ртутным заполнением.

В таких помещениях, как правило, исключается накопление (депонирование) металлической ртути и ее соединений. Текущая демеркуризация проводится в них в установленные сроки.

Демеркуризация может быть текущей и заключительной.

Под текущей демеркуризацией понимается комплекс спланированных мероприятий, систематически проводимых в течение всего времени функционирования «ртутного» производства или применения ртути. Она направлена на уменьшение заражения ртутью или ее соединениями воздуха рабочей зоны. Она также проводится сразу после аварии в «ртутном» помещении.

Под заключительной демеркуризацией понимается комплекс мероприятий, выполняемых при прекращении функционирования (перепрофилировании) «ртутного» объекта, выявлении источника отравления - «депо» сорбированной или скопившейся металлической ртути. Она проводится только после прекращения работ.

Демеркуризаторы - вещества, которые вступают в химическое взаимодействие с металлической ртутью и (или) ее соединениями, в результате чего образуются устойчивые и малотоксичные соединения.

Критерии эффективности - демеркуризации - снижение загрязненности (зараженности) аварийных объектов до допустимых норм, приведенных в Приложении 1 к настоящему Методическому пособию.

Демеркуризация может быть признана эффективной, если после ее завершения:

- в воздухе производственных объектов, лабораторий высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов содержание паров ртути не превышает 0, 0017 мг/м\ т.е. 30% среднесменной предельно допустимой концентрации (далее ПДК) рабочей зоны, равной 0, 005 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»);

- В воздухе дошкольных и школьных учреждений, а также в жилых помещениях содержание паров ртути не превышает 0, 0003 мг/м3.

«Депо» сорбированной или скопившейся металлической ртути - это место на зараженном объекте, являющееся источником вторичного загрязнения ее парами.

1.2. Последовательность мероприятий, проводимых в ходе ликвидации последствий проливов металлической ртути

Ликвидация последствий выброса (вылива) ртути заключается в проведении двух последовательных мероприятий:

- локализации источника заражения;

- ликвидации источника заражения.

Целью первого мероприятия является предотвращение дальнейшего распространения заражения на объекте, а результатом выполнения второго мероприятия - минимизация ущерба от аварии.

Локализация источника заражения осуществляется ограничением входа людей в зону заражения, что позволяет предотвратить перемещение проливов ртути на чистые участки поверхности объекта.

Ликвидация источника заражения предусматривает три обязательных процедуры:

- сбор пролитой металлической ртути, то есть механическую очистку от видимых капель (скоплений) ртути в зоне;

- обработку зараженных поверхностей химически активными веществами или их растворами (собственно демеркуризацию);

- влажную уборку.

На каждом объекте, где проводятся работы с применением металлической ртути и ее соединений, ртутьсодержащими препаратами, а также приборов с ртутным заполнением, разрабатывается «Инструкция по технике безопасности и промсанитарии при работе с ртутью», а также «Инструкция по организации и проведению демеркуризационных мероприятий», на основе «Методических рекомендаций по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризацией и оценке ее эффективности» Минздрава СССР от 31.12.87 г. № 4545-87,Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением Минздрава СССР от 04.88 г. № 4607-88, а также настоящего методического пособия.

При организации ведения работ по локализации и ликвидации источника заражения объекта одним из первых мероприятий является рекогносцировка и уточнение границ зон заражения ртутью.

На всех этапах демеркуризационных работ необходимо осуществлять контроль за содержанием паров ртути в воздухе помещений, а также в атмосферном воздухе в соответствии с положениями, изложенными в разделе 2 настоящего Методического пособия.

Демеркуризационным работами должен заниматься специально обученный персонал, периодически проходящий медицинский осмотр в соответствии с приказами Минздрава России № 555-89 и № 302н от 12.04.2011. Перед началом работ руководитель рабочей группы по проведению демеркуризационных работ проводит инструктаж. Рабочая группа должна быть обеспечена необходимым комплектом средств индивидуальной защиты.

В зависимости от площади зоны на объекте к демеркуризационным работам по решению руководителя предприятия может быть одновременно привлечено несколько рабочих групп, составляющих сводную команду во главе с ее руководителем. В этом случае площадь делится на зоны ответственности для каждой группы.

Оптимальный типовой состав рабочей группы и обязанности должностных лиц приведены в Приложении 2.

1.2.1. Сбор пролитой ртути

Тщательная механическая очистка загрязненной поверхности от видимых капель (скоплений) металлической ртути является необходимым условием эффективной демеркуризации.

Перед началом сбора пролитой (депонированной) ртути организуется обозначение, а пари необходимости - и ограждение зоны в установленном порядке.

Сбор ртути проводится от периферии загрязненного участка к его центру. Не допустимо ограничиваться осмотром только видимых и доступных участков. Если помещение расположено на первом этаже здания, необходимо провести обследование подвальных помещений с целью поиска и механического сбора пролитой (депонированной) ртути и последующей обработки (при необходимости) конструкций подвальных помещений, грунта демеркуризаторами.

Для сбора ртути рекомендуется различные конструкции пипеток, у которых заостренный нижний конец трубки имеет узкое отверстие диаметром 0, 5 - 1 мм.

Пипетки с резиновой грушей применяются для сбора набольших количеств ртути (в том числе и в труднодоступных местах).

Большие количества пролитой ртути рекомендуется засасывать в толстостенную склянку с помощью водоструйного насоса, компрессора или бытового пылесоса. В последних двух случаях трубка подсоединяется к всасывающему патрубку агрегата. Трубки целесообразно использовать тонкие, полупрозрачные, например, из силиконового каучука или поливинилхлорида.

Такие приспособления для сбора ртути без дополнительной защиты (поглотительных патронов), установленной сразу за толстостенной склянкой, являются источником вторичного заражения парами ртути и представляют опасность для работающего персонала.

Допускается капли ртути сметать мокрой волосяной кистью или щеткой в эмалированный савок, извлекать депонированную ртуть из углублений и щелей при помощи листочков станиоля, полосок алюминиевой фольги, очищенной пластинки цинковой (белой) жести или медной (латунной) проволоки.

Сбор ртути можно осуществлять с помощью пасты, представляющей собой смесь пиролюзита и 5% водного раствора соляной кислоты в соотношении 1:2 (по массе). Основным реагентом пиролюзита является диоксид марганца (МnO2* Н2 О). Загрязненная поверхность с помощью волосяной кисточки покрывается примерно на 1,5 часа пастой, а затем образовавшуюся слегка влажную массу этой же кисточкой собирают на бумагу или в эмалированный савок и переносят в герметичную емкость.

Очень мелкие (пылевидные) капельки ртути (до 0, 5 - 1 мм) могут собираться влажной фильтрованной или газетной бумагой.

Бумага размачивается в воде до значительной степени разрыхления, отжимается и в таком виде употребляется для протирки загрязненных поверхностей. Капельки ртути прилипают к бумаге и вместе с ней переносятся в герметичную емкость.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ содержать, кратковременно, собранную ртуть вблизи нагревательных приборов.

Демеркуризация отходов осуществляется в герметично закрывающейся таре раствором, приготовленным на основе марганцовокислого калия и концентрированной соляной кислоты. Для приготовления 1 л. раствора в воду добавляется 1 г. окислителя и 5 мл. кислоты (36%).

Обработанные отходы выдерживаются в течение трех суток в вытяжном шкафу, затем уничтожаются. Порядок уничтожения определен «Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» от 04.88 № 4607-88.

Обезвреживание различной стеклянной посуды (тары) проводится подогретой 50 - 56 % азотной кислотой при эффективно работающей местной вытяжной вентиляции.

Все изделия и материалы после сбора ртути уничтожаются или хранятся в установленном порядке.

Выбор технологии демеркуризации и, в частности, химически активных растворов (сред) определяется материалами, из которых изготовлены конструкции и оборудование помещений аварийного объекта.

В обобщенном виде химическая стойкость конструкционных материалов к растворам приведена в Приложении 3.

- Вещества и рецептуры для демеркуризации

К числу демеркуризаторов относятся:

- мыльно-содовый раствор (4% раствор мыла в 5% водном растворе соды);

- пиролюзит (паста, состоящая из одной весовой части пиролюзита Мп02 и двух весовых частей 5% соляной кислоты НС1);

- 0,2% водный раствор перманганата калия, подкисленный соляной кислотой (5 мл. кислоты р4 20 = 1, 19 мг/м3 на 1 л раствора перманганата калия);

- 20% водный раствор хлорного железа;

- 5 - 10% водный раствор полисульфида натрия или кальция;

- 20% раствор хлорной извести;

- 5% раствор моно- и дихлорамина;

-	2 - 3% раствор йода в 30%-ом водном растворе йодида калия;

- 5 - 10% раствор соляной кислоты;

- 10% водный раствор сульфата меди;

- 10% водный раствор йодида калия.

Перечисленные вещества и рецептуры разрешены для использования при проведении демеркуризационных мероприятий «Методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризацией и оценке ее эффективности», разработанными Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР от 31.12.87 г. № 4545-87, а их характеристики приведены в Приложении. Кроме приведенных составов для фиксации микроостатков ртути, после влажной уборки, рекомендуется использовать раствор тиосульфата натрия или 3-5% раствор щавелевой кислоты. Настоящим методическим пособием определена целесообразность использования растворов натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, гипохлорита натрия и дегазирующего раствора № 1, представляющего собой раствор дихлоромина (ДТХ-2) в дихлоретане.

- Влажная уборка объекта

Влажная уборка должна проводиться на заключительном этапе ликвидации загрязнения объекта металлической ртутью и (или) после каждого этапа демеркуризации.

Мытье поверхностей осуществляется нагретым до 70 - 80 С мыльно-содовым раствором с нормой расхода 0,5 - 1 л/м .

Раствор готовится растворением 4% мыла в 5% водном растворе кальцинированной соды.

Вместо мыла допускается использование технических 0,3 - 1% водных растворов моющих средств, бытовых стиральных порошков, дезактивирующих порошков СФ-2У, СФ-3 и т.п.

Уборка завершается тщательной обмывкой поверхностей водопроводной водой и протиранием их ветошью насухо.

Сдача (передача) обработанного объекта органам местной администрации после завершения аварийно-восстановительных работ осуществляется порядком, изложенным в «Методических рекомендациях по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризацией и оценке ее эффективности» от 31.12.87 № 4545-87.

2.   Индикация металлической ртути и ее паров

Контроль загрязненности поверхности металлической ртутью и зараженности воздуха парами ртути осуществляется, как правило, в течение всего цикла ведения работ (до начала аварийно-восстановительных работ, в ходе демеркуризационных мероприятий и по их завершению).

По прибытии подразделений ликвидации после установления факта чрезвычайной для индикации используются приборы АГП-01. в случае планового проведения демеркуризации помещение до начала индикации не должно проветриваться в течение 1 - 3-х суток.

Через семь дней после завершения демеркуризационных работ проводится повторный контроль полноты демеркуризации аварийного объекта. В случае подозрений на возможность возрастания концентрации паров ртути выше ПДК контроль проводится ежедневно, до достижения нормальной концентрации и особого распоряжения.

Наличие в помещении паров ртути определяется качественным и количественным способами.

2.1 Качественное определение паров ртути.

Качественное определение паров ртути в воздухе рассматривается как предварительное и (или) профилактическое мероприятие в ходе демеркуризационных работ. Ориентировочное содержание паров ртути в воздухе определяется с помощью индикаторных бумажек, покрытых тонким слоем йодистой меди (Cu2I2). Порядок приготовления индикаторных бумажек изложен в Приложении 5.

Индикаторные бумажки (8 - 10 штук на одно изолированное помещение) размещаются на высоте 1,5 - 1,8 м (для дошкольных учреждений - 1,2) в местах, проверяемых на содержание паров ртути в воздухе.

В зависимости от температуры, концентрации паров и экспозиции цвет индикаторной бумажки может изменяться от желтовато-розового до оранжево-красного (табл. 2.1).

Считается, что если через : часа экспонирования при 15°С индикаторная бумажка не принимает палево-розового цвета, то содержание паров ртути в воздухе ниже ПДК.

Таблица 2.1

Ориентировочная зависимость начала индикации с помощью

Индикаторной бумажки с тонким слоем йодистой меди от концентрации

паров ртути в воздухе (15 - 20°С)

| Время до начала окрашивания бумажки, мин. | 15 | 20 | 30 | 50 | 90 | 180 | 240 | 1440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация паров ртути в воздухе | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | <0,01 | 0,001 |

2.2. Количественное определение паров ртути

Количественное определение концентрации паров ртути в воздухе в обязательном порядке проводится как до начала демеркуризационных мероприятий, так и по их завершении. По результатам измерений делается заключение о полноте демеркуризации.

Для количественного определения содержания паров ртути в воздухе при проведении демеркуризационных работ и контроля эффективности последних применяется анализатор газортутный переносной типа АГП-01, основанный на спектрофотометрическом методе измерения. Технические характеристики АГП-01 изложены в Приложении 6.

3. Универсальная технология демеркуризации

З.1. Способ очистки помещений от ртути

Сущность универсальной технологии демеркуризации заключается в получении химически активных демеркуризаторов непосредственно на загрязненной металлической ртутью поверхности и переводе ее в водонерастворимые, малотоксичные и не разлагающиеся при нормальных условиях дийодиды и (или) комплексные соединения ртути.

Технология позволяет также одновременно осуществлять визуальную индикацию ртутных «депо» на обрабатываемой поверхности и проводить объемную обработку парами йода всех поверхностей, конструкций, оборудования и интерьера помещений зараженного объекта. При проведении демеркуризационных мероприятий не требуется снятие полов, обоев, штукатурки, краски и т.п.

Демеркуризационные работы по данной технологии применимы на всех без исключения объектах закрытого (изолированного) типа. При выполнении требований технологического режима гарантируется достижение полноты демеркуризации. Специалистам, которые будут проводить демеркуризацию по универсальной технологии, рекомендуется пройти обучение в организации, являющейся разработчиком «Способа очистки помещений», патент № 2081198, патентообладатель (и) - ЗАО «НПЭЛО» (Приложение 11).

3.1.1. Вещества и рецептуры, применяемые при универсальной технологии демеркуризации

Сульфат меди пятиводный CuSO4 х 5Н2O (медный купорос) в виде ярко-синих кристаллов хорошо растворяется в холодной (31,6% при 0°С) и горячей (205% при 100°С) в воде.

В универсальной технологии демеркуризации используются 10% водный раствор сульфата меди. Для приготовления 1 л такого раствора требуется 100 г медного купороса растворить в 900 г воды.

Калий йодистый представляет собой белый порошок, хорошо растворимый в холодной (128 при 0°С; 144, 5% при 20°С) и горячей (208% при 100°С) воде.

В универсальной технологии демеркуризации используется 10% водный раствор йодистого калия. Для приготовления 1 литра такого раствора требуется 100 г данного вещества и 900 г воды.

В результате протекания, непосредственно на загрязненной ртутью поверхности, реакции между растворами медного купороса и йодистого калия (исходными рабочими растворами) выделяется газообразный йод, который является эффективным демеркуризатором во всем объеме зараженного объекта.

3.1.2. Оборудование и принадлежности для демеркуризации.

Для нанесения исходных рабочих растворов на загрязненную металлической ртутью поверхность применяются различные распылительные устройства с резервуарами для жидкостей. Для этих целей используются два или более автономных прибора из комплекта для дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ-1 (А, К, М, С), порядок применения которого изложен в Приложении 7. Приборы с черной отличительной полосой снаряжаются 10% водным раствором сульфата меди, а приборы с красной отличительной полосой - 10% водным раствором йодистого калия.

Для приготовления в одном автономном приборе комплекта ДКВ рабочей вместимостью 30 л исходных рабочих растворов необходимо 4690 г пятиводного сульфата меди (кристаллического медного купороса) и 3000 г порошка йодистого калия.

Для осуществления сбора пролитой (скопившейся) ртути, собственно демеркуризации помещения и влажной уборки необходимы веники, эмалированные совки, ведра, швабры, ветошь, герметичная тара и другие принадлежности.

3.1.3. Последовательность обработки загрязненных ртутью поверхностей

После подготовки объекта к демеркуризационным работам осуществляется тщательная механическая уборка видимых капель металлической ртути.

На выявленную или прогнозируемую площадь зоны химического заражения из прибора комплекта ДКВ наносится 10% водный раствор сульфата меди с нормой расхода 0,1 - 0,15 л/м2.

После 1 - 2-х минутной пропитки на эту же площадь наносится с нормой расхода 0,2 - 0,3 л/м2 10% водный раствор йодистого калия.

В результате протекания реакции между сульфатом меди и йодистым калием

4KI + 2CuS04 = 2К2 S04 +2CuI2 2CuI2 = Cu2I2+I2

образуются высокоактивные демеркуризаторы (Cu2I2 и 12), взаимодействие которых с ртутью приводит к получению целой гаммы водонерастворимых, малотоксичных и неразлагающихся при нормальных условиях до металлической ртути химических соединений (Hgl2, К2 [Hgl4] и другие).

Выделяющиеся в ходе между сульфатом меди и йодистым калием пары йода (12) хорошо поглощаются всеми поверхностями объекта, связывая как сорбированную ртуть, так и ее пары.

При обработке впитывающих или сильно пористых поверхностей норма расхода исходных рабочих растворов увеличивается в 1,5 раза.

На обработанной двумя исходными растворами и высохшей поверхности образуется йодид меди (Cu2I2) , который, взаимодействуя с ртутью, позволяет визуально определить скопления («депо») металлической ртути. Поверхность, не загрязненная ртутью, после высыхания имеет бледно-розовое окрашивание смеси солей. Поверхность в местах скопления ртути приобретает красно-бурый цвет.

Экспозиция «проявления депо» колеблется от 1 ..3-х дней (при непосредственном контакте демеркуризатора с металлической ртутью) до 5 - 10 дней (при контакте только с паровой фазой ртути).

В «проявленных» местах скопления ртути, при необходимости. Дополнительно проводится ее механический сбор в порядке, изложенном в пункте 2.1.

Для полного удаления ртути из «проявленных депо» через 5 - 7 дней проводится повторная обработка с применением сплошного слоя древесных опилок, обрабатываемых последовательно теми же растворами демеркуризаторов.

Слой опилок может достигать 5 - 8 мм, а экспозиция контакта с «депо» ртути - 5 - 10 дней (до пробоя слоя, определяемого по красно-бурому окрашиванию).

Нанесение новых поглощающих слоев опилок продолжается до прекращения их пробоя парами ртути, проявляющегося в образовании на поверхности и внутри слоя опилок красно-бурых пятен. Рекомендуемая норма расхода исходных рабочих растворов должна обеспечивать полное смачивание слоя опилок.

В зависимости от характера подстилающей поверхности 3 - 5 разового нанесения поглощающего слоя опилок (циклов поглощения) достаточно для достижения полноты демеркуризации объекта, то есть полного удаления пролитой (депонированной) и связывания сорбированной материалами ртути. Оптимальный срок обработки (15 - 30 суток) возможен в случае разлива больших количеств ртути на пористую или деревянную поверхность с затеканием в микротрешины.

Удаление поглощающего слоя опилок осуществляется скребками от периферии к центру.

Опилки загружаются в герметичную тару, например, мешки из прорезиненной ткани, удаляются с аварийного объекта и уничтожаются установленным порядком.

В помещениях, имеющих ртутенепроницаемые покрытия полов (линолеум, гранит, железный бетон, кафельная плитка и др.), в зависимости от количества пролитой ртути, может оказаться достаточным одноразового проведения обработки без применения древесных опилок.

На заключительном этапе демеркуризационных мероприятий проводится тщательная влажная уборка.

3.2. Особенности технологии ведения демеркуризационных работ на объектах различного предназначения и поверхностях с различными конструкционными материалами.

В жилых помещениях, в дошкольных и школьных учреждениях, после завершения работ по универсальной технологии демеркуризации, дополнительно должна проводиться фиксация микроостатков солей ртути и других металлов.

После влажной уборки на обработанные поверхности вновь, с помощью распылительных устройств, наносится 25% водный раствор щавелевой кислоты см нормой расхода 0,15 - 0,2 л/м2. для приготовления 30 л рабочего раствора потребуется 7,5 кг тиосульфата натрия или 1,5 кг щавелевой кислоты. Экспозиция длится до полного высыхания поверхности, но не менее 1-х суток.

Повторно проводится тщательная влажная уборка аварийного объекта в соответствии с порядком, изложенным в пункте 1.2.3.

Особенностью демеркуризационных работ на полу из паркетной доски, покрытой лаком, является обязательная выемка из щелей паркета с помощью плоского ножа с острым концом ртутьсодержащей грязи. Движения нужно проводить от себя до конца щели.

Особенностью демеркуризационных работ на бетонном полу или покрытиях из цемента является обильное увлажнение раствором медного купороса. По истечении 2 - 3-х минут проводится повторное увлажнение 10% водным раствором сульфата меди и лишь после этого проводится нанесение 10% раствора йодида калия.

Особенностью демеркуризационных работ на поверхностях, считающихся непроницаемыми для ртути (линолеум, асфальто-битумные, эмалированные, окрашенные масляными и нитрокрасками покрытия и т.п.), является возможность полной демеркуризации нанесением только исходных рабочих растворов со сроком выдержки 2 - 4 недели. При необходимости в «реперных точках» (точках контроля) или в местах стыков линолеума наносятся поглощающие слои из древесных опилок.

Особенностью демеркуризационных работ на ковровых покрытиях является проведение фиксации с удвоенной концентрацией раствора тиосульфата натрия. Если необходимо, то после проведения контроля зараженности воздуха по парам ртути, осуществляется повторная обработка этим же способом.

Особенностью демеркуризационных работ на поверхностях, покрытых керамической плиткой, является обязательное нанесение поглощающих слоев из древесных опилок по швам между плитками.

Особенностью демеркуризационных работ в помещениях, имеющих неокрашенные металлические поверхности, является их корродирование под воздействием паров йода. Такие поверхности перед обработкой помещений следует покрыть тонким слоем минеральных нефтяных масел (машинное, веретенное и др.).

4.  Технология демеркуризации поверхностей «ртутных» помещений

Одной из наиболее распространенных методик демеркуризации в настоящий момент является комбинированный способ, который распространяется только на «ртутные», специально построенные и (или) подготовленные помещения для работы с ртутью, ртутьсодержащими препаратами и приборами с ртутным заполнением.

Сущность комбинированного способа демеркуризации «ртутных» объектов заключается в поэтапном переводе металлической ртути вначале в хлор - и кислородсодержащие соединения ртути, а затем в малорастворимый в воде и малотоксичный сульфид ртути. В данной технологии особое значение имеет влажная уборка помещения. Работы проводятся при положительных температурах.

Для проведения демеркуризационных работ требуется три автономных прибора комплекта ДКВ с маркировкой для соответствующих растворов демеркуризаторов «ГК», «FeCl3» и «Na2S».

4.1. Приготовление растворов для демеркуризации

Осветленный водный раствор гипохлорита кальция с содержанием не менее 0,5% «активного» хлора готовится из суспензии после ее отстаивания и декантирования раствора.

Суспензия готовится из порошка гипохлорита кальция «ГК» любой марки (хлорная известь, дветретиосновная соль гипохлорита кальция (ДТС ГК), нейтральный гипохлорит кальция (НГК), гипохлорит кальция слабощелочной (ГКСщ), двуосновная соль гипохлорита кальция (ДС ГК) категории «горный»). Для ДТС ГК, НГК, ГКСщ и ДС ГК - это 1,5 - 2%, а для хлорной извести - не менее 2 - 2,5% по массе водные суспензии. Содержание активного хлора в суспензиях категории «годный» составляет 30% и более.

Срок хранения осветленного раствора в автономном приборе комплекта ДКВ не более двух суток.

Вместо гипохлоритов кальция могут быть использованы другие водо- или органорастворимые хлорактивные препараты:

- 4 - 5% водные растворы монохлороминов (ДТ-1, ДТХ-1, ДТ-1Т);

- 1% водный раствор натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты;

- водные растворы гипохлорита натрия или лития, содержащие не менее 0,5% «активного хлора, а также 0,1 - 1%-ые водные растворы перманганата калия.

Эффективность применения хлорактивных растворов демеркуризаторов повышается при создании динамических условий обработки. Под динамическими условиями обработки понимается достижения эффекта демеркуризации за счет использования средств распыления демеркуризационных растворов и применения средств распыления механического удаления (сорбирование, обеспыливание, гидрослив) ртути и ее соединений.

При демеркуризации используется 20% раствор 6-ти водного хлорного железа.

Для приготовления 1 л 20% раствора в 800 г воды растворяют 200 г FeCl3 х 6 Н20. Чтобы уменьшить гидролиз, растворение соли проводится в холоде. Хлорное железо добавляется в воду небольшими порциями при постоянном перемешивании.

Водный раствор хлорного железа вызывает сильную коррозию металлических неокрашенных поверхностей, порчу деревянных и некоторых полимерных покрытий. Для борьбы с этим негативным явлением в растворе необходимо нейтрализовать избыток хлористого водорода. Для этого в растворе за 1 - 2 часа до применения добавляются 50 - 60 г/л технического мела. В прибор комплекта ДКВ заливается осветленный раствор.

На поверхность, обработанную хлорактивным раствором и раствором хлорного железа, наносится 5 - 10% раствор сульфида натрия или 4 - 5% раствор полисульфида натрия (калия).

Для приготовления 1 л 5 - 10% раствора сульфида натрия в 950 - 900 г воды растворяют 50 - 100 г Na2S. Раствор наносится из прибора комплекта ДКВ с маркировкой «Na2S» при норме расхода 1 - 1,5 л/м .

4.2. Последовательность операций комбинированного способа демеркуризации

На заключительном этапе проводится тщательная влажная уборка в порядке, изложенном в разделе 1.2.3, в ходе которой легко удаляется нерастворимый в воде сульфид ртути. Все поверхности протираются ветошью насухо. На первом этапе демеркуризационных работ на «ртутном объекте осуществляется тщательный сбор видимых капель металлической ртути в порядке, изложенном в пункте 1.2. Данная операция при авариях, приводящих к разрушениям внутри помещения, проводится после его подготовки к обработке (вынос приборов, элементов поврежденного оборудования).

С помощью автономного прибора комплекта ДКВ с маркировкой «ГК» на зараженную поверхность наносится методом орошения или методом орошения с одновременным протиранием капроновой щеткой ответвленный раствор гипохлорита кальция. Норма расхода 1 - 1,5 л/м2. При этом на бранспойт устанавливается колпачок диаметром 1,5 мм без сердечника. В приборе создается давление около 1,5 кгс/см. Темп обработки - 1 м2/мин.

Экспозиция демеркуризации составляет 8 - 10 ч.

По истечении указанного времени на поверхность, обработанную осветленным раствором гипохлорита кальция, из прибора комплекта ДКВ с маркировкой «FeCl3» методом орошения или методом орошения с одновременным протиранием капроновой щеткой наносится водный раствор хлорного железа. В случае интенсивного перемещения раствор оказывает эмульгирующее действие, в результате чего «шарики» ртути теряют свою подвижность, деформируются и со временем превращается в мелкий сырой порошок.

Нормы расхода раствора демеркуризатора составляет 2,5 - 3 л/м . При этом, на брандспойт устанавливается колпачок диаметром 2 мм без сердечника, а в резервуаре создается давление около 3 кгс/м2 . Для создания такого давления с использованием ручного воздушного (шинного) насоса необходимо сделать 60 - 120 полных качаний при закрытых кранах брандспойтов. В ходе работы, при плохом разбрызгивании раствора, осуществляется подкачка (40 - 50 качаний).

Раствор оставляют на поверхности на 1 - 2 суток до полного высыхания, После этого поверхность тщательно очищается от продуктов реакции.

При невозможности по каким-либо причинам проводить эту длительную операцию в «ртутном» помещении допускается удаление раствора хлорного железа с эмульгированной ртутью через 4 - 6 часов струей воды или щеткой. Все смывные воды должны быть в обязательном порядке собраны и впоследствии обезврежены.

На поверхность, обработанную хлорактивным раствором и раствором хлорного железа, наносится 5 - 10% раствор сульфида натрия или 4 - 5% раствор полисульфида натрия (калия). Она постоянно смачивается в течение 8 - 10 часов.

На наклоненных поверхностях для увеличения времени существования жидкой фазы раствора демеркуризатора могут использоваться древесные опилки.

Суммарное время обезвреживания «ртутного» объекта комбинированным способом составляет 1,5 - 3 суток (без подготовительных операций и влажной уборки помещения).

При выполнении всех режимов технологии, особенно временных показателей, достигается полнота демеркуризации.

4.3. Обработка помещений с использованием «Состава марки 102»

Московским научно-исследовательским и внедренческим предприятием «Ртути и Амальгам» разработан эффективный демеркуризационный «Состав марки 102», который может применяться самостоятельно и обособленно от других методик, изложенных в разделах 3 и 4, с соблюдением технологии его применения и мер безопасности при работе с ртутью.

В данной технологии предусмотрено использование исходных экологически чистых активированных компонентов. Конечные продукты реакции также нетоксичны и представляют собой простейшие комплексные соединения ртути, которые легко смываются с демеркуризацией объекта водой. Сбор и утилизация отходов проводится установленным порядком.

«Состав марки 102» выпускается в виде, готовом к применению, что значительно упрощает его использование.

Состав универсален по отношению к демеркуризируемым объектам и, как правило, уже после однократного применения дает должный эффект (Сертификат соответствия № ROOC RH. АЯ02 Н06924).

Главное условие получения эффективного результата - точнее соблюдение «Инструкции по применению демеркуризируещего состава марки 102», которая изложена в Приложении 12. Выполнение демеркуризационных работ осуществляется по схеме: «Приготовление и нанесение раствора» - «выдержка - обильный смыв».

Кроме того, выполняются следующие обязательные операции при применении «Состава марки 102»:

- тщательная механическая уборка макрортути и объекта перед применением состава в порядке, изложенном в пункте 3.1.2;

- в условиях пониженной температуры демеркуризируемый объект рекомендуется прогреть теплым воздухом до температуры 20 - .25°С;

- поскольку технология применения данного состава носит, как указывалось, самостоятельный от других методик характер, до применения «Состава марки 102» не рекомендуется обрабатывать объект другими химическими веществами.

5. Средства индивидуальной защиты персонала, участвующего

в работах по демеркуризации

Персонал, работающий в зараженной парами металлической ртути и ее соединениями атмосфере или загрязненном этими веществами помещении, должен обеспечиваться: средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); специальной одеждой; специальной обувью; средствами индивидуальной защиты и глаз.

Для защиты персонала используются следующие СИЗОД:

- изолирующие дыхательные аппараты (противогазы) автономные или шланговые -при демеркуризации больших количеств ртути в цистернах, колодцах, отсеках, подвалах и закрытых, невентилируемых помещениях, если концентрация паров ртути превышает 10 мг/м3 и содержание кислорода в воздухе менее 18% по объему;

- противогазы промышленные фильтрующие - при демеркуризации относительно небольших количеств ртути на открытом воздухе, в подъездах жилых домов, в помещениях с открытыми окнами (форточками), если концентрация паров ртути составляет 10 мг/м3 и менее, а содержание кислорода - 18% и более по объему;

- респираторы газопылезащитные - при демеркуризации малых количеств ртути в хорошо вентилируемых служебных помещениях, на открытом воздухе, если концентрация паров ртути в воздухе не более 0,2 мг/ м3, а содержание кислорода - 18% и более по объему;

- респираторы газопылезащитные облегченного типа, если концентрация паров ртути в воздухе не более 0,1 мг/ м3, пыли не более 100 мг/ м3, содержание кислорода - не менее 18% по объему.

Для защиты органов дыхания, лица и глаз при любой концентрации ртути и ее соединений, а также пониженном содержании кислорода, наличие других вредных веществ, не поглощаемых коробкой противогаза, могут использоваться автономные изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) на химически связанном кислороде (ИП-4МК), с баллонами сжатого воздуха (ИВА-24М), с кислородными баллонами (КИП-8), а также шланговые ИДА безнапорного типа (ПШ) и напорного типа с принудительной подачей чистого воздуха в зону дыхания (ПШ-РВ, ПШ-ЭРВ). Характеристики ИДА приведены в Приложении 8.

Для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от паров ртути и ее соединений в виде пара и аэрозолей, пыли, дыма и тумана при условиях, указанных выше, используются фильтрующие промышленные противогазы марки Гф большого габарита и ПФМ-1, ППФ-95М и ПФМ-ЗП малого габарита, характеристики, которых также приведены в Приложении 8.

Выбор средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), предназначенных для защиты персонала от паров ртути и ее соединений, проводится в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 5.1.

| Агрегатное состояние ртути и ее соединений | Рекомендуемые СИЗ при концентрациях, МГ/м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,1 | до 0,2 | 0,2 - 10 |  | более 10 и (или) недостаток кислорода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Пар + аэрозоль | Респираторы: «Уралец-Г», У-У-2ГП-Г | Респиратор РУ-60М-Г | Противогаз большого габарита марки Гф (с фильтром); Противогаз малого габарита: ПФМ-1, ППФ-95М, ПФМ-3П с коробкой МКПФ-Г |  | ИДА: автономные-ИП-4МК ИВА-24МК, КИП-8, шланговые ПШ, ПШ-РВ, ПШ-ЭРВ, защитный костюм Л_1, хлопчатобумажное белье; костюм с пропиткой КР, сапоги КЩ20 перчатки К20Щ20Пс или костюм ПЩК, хлопчатобумажное белье. |
|  | Комбинезон или полукомбинезон, хлопчатобумажное белье, шапочка, фартук прорезиненный, резиновые перчатки и сапоги |  |  |  |  |
|  | Защитные очки |  |  |  |  |

Противогаз большого габарита комплектуется фильтрующе-поглощающей коробкой марки Гф (с противоаэрозольным фильтром). Цвет коробки - половина по вертикали черная, другая - желтая, с белой вертикальной полосой.

Противогаз малого габарита комплектуется коробкой марки МКПФ-Г с противоаэрозольным фильтром. Окраска коробки не отличается от окраски коробки большого габарита (черная и желтая полосы, с белой вертикальной полосой), изготовленные из пластмассы, имеют дно белого цвета.

В отдельных случаях для защиты органов дыхания при относительно невысоких концентрациях ртути и ее соединений, указанных выше, могут использоваться газопылезащитный респиратор РУ-60М-Г с фильтрующе-поглощающим патроном марки Гф, защищающим от аэрозолей любых видов и паров ртути, а также облегченные газопылезащитные респираторы «Уралец-Г» (У-2ГП) (марок Г), которые отличаются незначительной массой, пониженным сопротивлением дыханию и временем защитного действия. Характеристики респираторов приведены в Приложении 8.

При использовании фильтрующим противогазами и респираторами указанных марок необходимо вести учет времени работы персонала, использующего СИЗ в атмосфере, зараженной парами ртути и ее соединений. По истечении времени защитного действия, указанного в приложении 8, фильтрующе-поглощающая коробка (патрон) считается отработанной и заменяется на новую.

Для защитных кожных покровов работающего персонала при высоких концентрациях паров ртути используются защитные костюмы Л-1 или комплекты костюмов. В состав, которых входят куртка, брюки, головные уборов в виде шлема с пелериной для мужчин и берета с эластичной лентой для женщин. Костюмы изготавливаются из молескина гладкокрашеного с пропиткой КР, ГОСТ 11209-85. Персонал также обеспечивается сапогами, перчатками резиновыми (резинотрикотажными). Кроме того, может использоваться костюм противощелочекислотный (ПЩК), ТУ 38-105-1005-81, в комплект которого входят: куртка, брюки, шляпа, сапоги, перчатки резинотрикотажные. Применяемая ткань может быть любого цвета. Костюм изготавливается 2-х ростов из односторонней прорезиненной ткани. Костюмы надеваются на хлопчатобумажное белье.

При концентрации паров ртути до 10 мг/ м3 используются комбинезон мужской, ГОСТ 12.4.100-80, и женский, ГОСТ 27574-87, хлопчатобумажное белье, фартук специальный из ткани с пропиткой КР или прорезиненный, резиновые перчатки и сапоги, а также с респираторами очки защитные герметичные типа Г или защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН 4-72 (ЗН 8-72).

На одежду должна быть нанесена эмблема красного цвета с изображением ярко-желтой реторты (группа от растворов кислот, подгруппа - от растворов кислот концентрацией до 20% по серной кислоте, условное обозначение защитных свойств -К20).

Персоналу выдаются сапоги мужские или женские, резиновые кислотощелочестойкие (КЩ20), ГОСТ 5374-79, стойкие к 50% серной кислоте, 20% соляной кислоте, 20% растворам гидроксидов щелочных металлов, либо сапоги пластмассовые (КЩ50), ТУ 17-1351-75, стойкие к растворам указанных выше кислот, а также 50% растворам гидроксидов щелочных металлов, устойчивые к температурам до -25°С.

Для защиты кожных покровов рук используются перчатки латексные, ТУ 38-106394-82 (К20Щ20Пс), или перчатки резиновые технические (К20Щ200нПн), ГОСТ 2001093.

6. Требование безопасности при проведении демеркуризационных

мероприятий

6.1. Общие положения

Все работы в помещениях, зараженных ртутью и ее соединениями, должны проводиться в строгом соответствии с ГОСТ 12.3 031-83 «работа с ртутью. Требование безопасности».

Ответственность за соблюдение требований безопасности персоналом несет штатный руководитель группы демеркуризационных мероприятий.

Запрещается: нахождение на зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с выполнением аварийно-восстановительных работ и, особенно, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты;

На зараженном ртутью объекте принимать пищу, пить, курить, расстегивать и снимать СИЗ;

Перед началом и во время демеркуризационных мероприятий употреблять спиртные напитки;

Выливать собранную металлическую ртуть в общую (общегородскую) канализацию;

При работе с автономными приборами комплекта ДКВ, находящимися под давлением, отвертывать гайку сифона, жидкостные рукава, воздушный шланг и т. д.; перед проведением этих операций необходимо предварительно стравить воздух из резервуаров приборов.

К демеркуризационным работам допускаются лица не моложе 21 года, не имеющие медицинских противопоказаний и обученные технологии демеркуризационных работ по соответствующей программе; к выполнению этих работ в соответствии с приказами Минздрава СССР № 555 и № 302н от 12.04.2011 не допускаются женщины детородного возраста.

Перед началом работ руководитель группы проводит общий и частный инструктаж (под роспись). Основной при проведении инструктажа являются требования настоящего раздела. Все лица, выделяемые для осуществления демеркуризационных работ, должны проходить предварительный, при приеме на работу, и периодические медицинские осмотры.

Перечень основных медикаментов, предназначенных для укладки медицинской сумки первой помощи, приведен в приложении 10.

Для осуществления любой из поставленных задач необходимо добиться полной взаимозаменяемости в работе персонала группы.

Персонал обязан знать основные характеристики металлической ртути и ее соединений, демеркуризаторов, а также других химических веществ, выделение которых в воздушную среду возможно при проведении демеркуризационных работ.

Все лица, находящиеся на зараженном ртутью объекте, должны иметь полный комплект средств индивидуальной защиты и знать правила пользования ими, а также их рабочие характеристики. Тип и комплектность спецодежды и средств защиты в конкретной аварийной обстановке определяет руководитель группы.

Персонал рабочей группы должен постоянно следить за исправностью СИЗ (особенно органов дыхания), осуществлять их своевременную проверку и подгонку, и немедленно докладывать руководителю об их повреждении.

При работе в спецодежде, войсковых средствах индивидуальной защиты кожи изолирующего типа и органов дыхания (фильтрующих противогазов и респираторов) должны соблюдаться предельные сроки пребывания в них, согласно приложения 8.

В ходе демеркуризации мероприятий следует соблюдать правила: целесообразнее увеличить численность работающих (число смен), чем допускать увеличение продолжительности рабочего времени.

Симптомы отравления ртутью и меры первой помощи и врачебной неотложной помощи приведены в Приложении 9.

При обращении с водными растворами щелочей и монохлораминов, суспензиями гипохлорита кальция и дегазирующим раствором № 1 (его характеристика дана в Приложении 4) по технологии демеркуризации, приведенной в разделе 4, должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в Руководстве по специальной обработке (для гражданской обороны, глава 10, ст.ст. 10.11-10.13, 10.16-10.17, 1992 г.).

Эксплуатация приборов комплекта ДКВ должна осуществляться в строгом соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Собранная ртуть, а также твердые и жидкие отходы не должны храниться на объекте даже временно. Временное хранение до их утилизации и захоронения в установленном порядке, на полигонах для захоронения токсичных промышленных отходов, должна осуществлять организация, проводящая демеркуризационные работы.

Складирование твердых отходов осуществляется на водонепроницаемой подстилке (толь, рубероид и т. д.).

Все приспособления, посуда и инвентарь, используемые для сбора ртути и демеркуризации с помощью химически активных растворов, должны храниться на объекте до завершения всех мероприятий отдельно в специально выделенных закрываемых местах.

Данные принадлежности должны окрашиваться яркими красками или на них должны быть отличительные метки.

6.2. Обезвреживание средств индивидуальной защиты, тары и принадлежности

Предельно-допустимые уровни загрязнения кожи рук и спецодежды не установлены. Контроль загрязнения спецодежды и кожи рук ртутью проводится в соответствии с «Методическими указаниями по фотометрическому измерению содержания ртути на коже и спецодежде» от 28.09.96 г. МУ № 5125-89, изложенными в сборнике «Методические указания по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде». Выпуск 1. Москва, 1992 г., МП «PAROR».

По степени заражения металлической ртутью спецодежда делится на три группы:

- - загрязнение не превышает 0,1 мг ртути на 1 дм ткани;

- - загрязнение составляет 0,1 - 5 мг/ дм;

- - загрязнение превышает 5 мг/ дм.

В домашних условиях стирать спецодежду категорически запрещается.

Загрязнение средства индивидуальной защиты из тканых материалов сдаются в стирку в механизированные спецпрачечные для обезвреживания по эффективной технологии.

Средства индивидуальной защиты из резины, полимерных материалов и прорезиненной ткани обрабатываются растворами демеркуризаторов методом замачивания, орошением или протиранием смоченной в растворе ветошью.

Сильно загрязненные средства индивидуальной защиты (2, 3 групп) подвергаются и стираются не реже одного раза в неделю.

Спецодежда, не отправляемая в спецпрачечные, после завершения работы подвергается обеспыливанию методом встряхивания и выколачивания.

Вопрос о загрязненности спецодежды, других средств защиты персонала и их замене рассматривается в каждом случае индивидуально, в зависимости от результатов контроля.

Тара и различные принадлежности обезвреживаются растворами демеркуризаторов, которые остались неиспользованными в процессе обработки аварийного объекта.

По истечении суток они обмываются теплым моющим раствором.

Все имущество остается на аварийном объекте до полного завершения всех демеркуризационных работ. Отработанные растворы сливаются в емкости с надписью «Слив» и сдаются на склад жидких отходов в установленном порядке.

Собранные древесные опилки и другие твердые отходы после завершения демеркуризационных мероприятий (по технологии раздела 2 настоящего методического пособия) загружаются в герметичные ящики (мешки) и вывозятся с соблюдением мер безопасности для утилизации в места, определенные Департаментом Санэпиднадзора Минздрава России.

Приложение 1

к пункту 1.1.

Основные характеристики ртути

Ртуть (Hydrargyrum, от греч. Hudr - вода и arguras - серебро («хюдар аргирос»)), то есть «жидкое серебро»; а также от ср. - век лат.тегсш-ius - название ртути у алхимиков), Hg существует в природе в виде ртутьсодержащих минералов или самородной ртути. Она, в небольшом количестве, содержится в каменном угле, нефти, газе и торфе.

Ртуть - единственный металл, жидкий при обычной температуре и наиболее тяжелый из всех известных жидких соединений. Температура плавления минус 38, 87°С, температура кипения плюс 357, 25°С. Плотность жидкой ртути при нормальных условиях составляет 13, 55 г/см3. Пары ртути в семь раз тяжелее воздуха. Плотность паров ртути составляет 1,3*1(Р мм рт.ст. при температуре 20°С. Максимальная концентрация насыщения паров ртути в воздухе - 15,2 мг/м3 при температуре 20°С. Пары ртути очень ядовиты и могут вызвать тяжелое отравление.

В воде ртуть практически не растворяется. Разбавленная серная и соляная кислоты, а также щелочи не действуют на ртуть. Ртуть хорошо растворима в кислотах, имеющих сильные окислительные свойства, таких как разбавленная азотная кислота, а также в «царской водке» - смеси азотной и соляной кислот. В концентрированной серной кислоте ртуть растворяется при нагревании.

Ртуть обладает способностью растворять в себе многие металлы, образуя с ними жидкие или пастообразные сплавы - амальгамы. Железо не образует амальгамы, поэтому ртуть можно перевозить в стальных сосудах.

Металлическая ртуть в химическом отношении весьма устойчива. Ее кислород - и хлорсодержащие соединения неустойчивы и разлагаются на воздухе при небольшом нагревании или на свету с выделением металлической ртути.

Металлическая ртуть - ЯД. Основным путем поступления ртути в организм человека, приводящим к развитию острых и хронических отравлений, является ингаляционный. По классу опасности она относится к 1-му классу (Чрезвычайно опасное химическое вещество). Острые отравления людей возможны при концентрации паров ртути в воздухе в пределах 0,13- 0,8 мг/м3. Она обладает кумулятивным действием в организме.

Ртуть и ее пары, в зависимости от полученной дозы, вызывают хронические отравления (меркуриализм), острые отравления и микромеркуриализм. Предельно-допустимые концентрации металлической ртути в объектах внешней среды (воздухе и почве) приведены в табл 1.1.

Ртуть и ее пары обладают огромной адсорбционной способностью по отношению ко всем без исключения конструкционным материалам. Серьезную опасность для людей представляет залежная ртуть, которая скапливается (депонируется) под полом, в щелях и т.д. Она является источником вторичного заражения объекта.

Пары ртути даже в концентрациях, равных 100 - 1000 и более ПДК, не обладает ни цветом, ни запахом, ни вкусом, не оказывают немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров и т.д.

Таблица 1.1.

Предельно-допустимые уровни загрязненности

металлической ртутью и ее парами

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| ПДК в населенных пунктах (среднесуточная) ПДК в жилых помещениях (среднесуточная) ПДК воздуха в рабочей зоне (макс. разовая) ПДК воздуха в рабочей зоне (среднесменная) ПДК сточных вод (для неорганических соединений в пересчете на двухвалентную ртуть) ПДК водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, в воде водоемов ПДК в почве | мг/м³ мг/м³ мг/м³ мг/м³ мг/мл мг/мл мг/кг | 3*10-4 3*10-4 1*10-2 5*10-3 <5*10-3 5*10-4 2,1 |

Примечание.

Деление строительных конструкций по степени заражения ртутью:

- (незначительная интенсивность) - 0, 0001 долей мг/г;

- (средняя интенсивность)	- 0, 001 долей мг/г;

- (высокая интенсивность)        - 0, 01 долей мг/г и выше.

Приложение 2

к пункту 1.2

Типовой состав рабочей группы и

обязанности должностных лиц

Руководитель группы

Старший химик-дегазатор                                                         Химик-дегазатор (1-2 чел.)

В функциональные обязанности руководителя группы согласно должностной инструкции входит:

знание технологии выполнения демеркуризационных работ;

руководство действиями своих подчиненных;

проведение общего и частного инструктажа;

обеспечение группы демеркуризаторами, оборудованием, принадлежностями, комплектом средств индивидуальной защиты, а также средствами измерений для контроля содержания паров ртути в воздушной среде;

контроль качества проведения демеркуризационных работ, соблюдением методики демеркуризации;

знание технических характеристик и правил эксплуатации газоанализаторов ртути типаАГП-01;

инструментальный контроль содержания паров ртути в воздухе помещений, а также атмосферном воздухе на протяжении всего цикла демеркуризационных работ; своевременное и качественное ведение учетно-отчетной документации; координация работы группы в составе сводной команды;

контроль соблюдения персоналом требований техники безопасности и промсанитарии.

Старший химик-дегазатор обязан:

знать и соблюдать технологический режим ведения демеркуризационных работ на зараженном объекте;

соблюдать правила по технике безопасности и промсанитарии; знать порядок использования приборов.

Химик-дегазатор отвечает за своевременное и качественное приготовление исходных рабочих растворов и оказывает помощь старшему химику-дегазатору при работе с приборами комплекта ДКВ.

Приложение 3

к пункту 1.2

Химическая стойкость конструкционных

материалов к растворам демеркуризаторов

| Конструкционный материал | Состав раствора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водные растворы |  |  |  |  | Растворы дихлораминов в хлорсодержащих углеводородах |
|  | перманганата калия | серной кислоты | азотной кислоты | хлорного железа | Гипохлоритов и монохлораминов |  |
| Неметаллические антикоррозионные материалы, графит и т.п. Титан и его сплавы Сталь, нержавеющие марки Стали углеродистые Цементно-песчаное покрытие, обработанное растворами жидкого стекла и хлористого кальция, покрытие из спецбетона То же, покрытое перхлорвиниловыми эмалями Плитки керамические Винипласт Линолеум поливинилхлоридный Пластикат поливинилхлоридный Релин | + + + - +/- - +/- + - - + | + + + - - +/- + + - - +/- | - + + + - +/- + + - - +/- | + + - - +/- + +/- + + + + | + + - - +/- - + + - - +/- | + + - - +/- - + + - - +/- |

Примечание:

«+» - цвет  не меняется, коррозии нет, стойкость удовлетворительная;

«+/-» - цвет изменяется, коррозии нет, относительно стоек;

«-» - цвет изменяется, имеется коррозия, стойкость неудовлетворительная.

Приложение 4

к пункту 1.2

Характеристика веществ, применяемых для демеркуризации.

Кальцинированная сода (Na2 Со3) - представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде (~ 20%), гигроскопична. Кристаллы поглощают СО2 из воздуха.

Каустическая сода (NaOH) - плавленый монолит или мелкие чешуйки без цвета и запаха. Хорошо растворяется в воде. Растворы с концентрацией более 3% разрушают ткани и обувь, разъедают кожу человека. Сухой едкий натр вызывает тяжелые поражения глаз, слизистых оболочек, кожи.

Пиролюзит - основной природный минерал марганца (Мn02). Представляет собой черно-бурое твердое вещество или темно-серые (темно-коричневые) кристаллы, не растворяющиеся в воде. Устойчив к действию большинства кислот. Используется в качестве дешевого окислителя в технике и лабораторной практике.

Соляная кислота (НCl) - раствор хлористого водорода в воде (27,5-38%). Устойчива. Крепкая соляная кислота «дымит» на воздухе. Сильная кислота. Находит широкое применение в технике, медицине, лабораторной практике.

Перманаганат калия (КmnO4) - темно-фиолетовые кристаллы. Хорошо растворим в воде, спирте, ацетоне. Является очень сильным окислителем.

Йодид калия (Кl) - представляет собой бесцветные кристаллы, желтеющие на свету из-за выделения I2. Хорошо растворим в воде, спирте, ацетоне, глицирине.

Йод (I2) - при нормальных условиях черно-фиолетовые кристаллы с металлическим блеском. Растворимость в воде сравнительно мала. Лучше растворяется в органических растворителях. Является окислителем.

Хлорная известь (СаСlO) -белый порошок с резким запахом хлора, содержит до 35% активного хлора. Хранение только в стандартной упаковке в закрытых затемненных помещениях. Применяется в виде осветленных растворов (обычных и активированных), хлорно-известкового молока и в сухом виде.

Минохлорамины (C6H5SO2N(Na)Cl ' ЗН20 и др.) - белый или слегка желтоватый кристаллический порошок со слабым запахом хлора, очень хорошо растворяется в воде и спирте, не растворяется в органических растворителях. Обычно содержит 26% активного хлора, сохраняя его при правильном хранении. Активированные растворы применяются сразу после приготовления. Хранится минохларамин в стандартной упаковке в прохладном, сухом, темном месте.

Дихлорамины (C6H5SO2NC12 и др.) - представляют собой кристаллы белого или кремового цвета, обладающие запахом хлора. Не растворяются в воде, поэтому применяются исключительно их растворы в органических растворителях, лучше всего в дихлорэтане или четыреххлористом углероде.

Сульфид натрия (Na2S) - розовато-белые кристаллы. Их растворимость в воде составляет 18, 6% при 20°С и 57, 2% при 90°С. Со временем сульфид натрия в водных растворах гидролизуется до гидроксида и кислого сульфида натрия, создавая сильно щелочную среду раствора.

Тиосульфат   натрия   (Na2S2O3)   -   бесцветное   кристаллическое вещество, растворимое в холодной воде. Используется в виде кристаллогидратов Na2S2O3 2Н2O, Na2S2O3' 5Н2O.

Гипохлорит натрия (NaCIO) - бесцветные кристаллогидраты, неустойчивое соединение, хорошо растворимое в воде.

Щавелевая кислота (СООНСООН)' 2Н2O - бесцветные моноклинные кристаллы, растворимость в воде 9,5/100 г 2Н2O при 15°С.

Дегазирующий раствор № 1 -2 % раствор дихлорамина (ЛТХ-2, ДТ-2) в дихлорэтане.

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (C6HN3 ClONa) - бесцветные кристаллы, плохо растворимые в воде, на воздухе частично гидролизуется с образованием НСl.

Приложение 5

к пункту 2.1

Методика приготовления индикаторных бумажек

Лист фильтровальной бумаги равномерно пропитывается 5% водным раствором 5-ти водной сернокислой меди (II). Затем лист высушивается на воздухе таким образом, чтобы его поверхность оставалась немного влажной, и опрыскивается из пульверизаторов 10%-ым водным раствором йодистого калия. Образующееся комплексное соединение К2[Сu2l4] имеет кремово-желтый (буроватый) цвет.

Побуревшая бумага обрабатывается в водном растворе серноватистокислого натрия, в котором ее поверхность приобретает белый цвет. Обработанная фильтровальная бумага промывается водой и высушивается на воздухе.

Лист разрезается на полоски шириной около 1 см. и длиной 5 - 6 см. Индикаторные бумажки хранятся в герметичной стеклянной таре.

Приложение 6

к пункту 2.2

Технические характеристики АГП-01

Анализатор газортутный переносной АГП-01	предназначен для лабораторных и полевых измерений содержания паров ртути в атмосферном воздухе и почве.

Принцип действия анализатора основан на поглощении парами ртути в воздухе излучения ртутной лампы с длиной волны 253,7 нм.

Диапазон измерения массовой концентрации

ртути в воздухе, мг/м3	- 1* 10-4 ... 1*10-1;

Диапазон измерения массы ртути

в анализируемой пробе воздуха, мг	- 1 * 10-6 ... 1*10-4;

Объем пробы анализируемого

Воздуха, л (± 10)	- 0,5; 1,0; 5,0; 10,0.
Время измерения, мин не более:

при 0,5 л анализируемой пробы воздуха	- 0,6;

при 1,0 л анализируемой пробы воздуха	-1.1;

при 5,0 л анализируемой пробы воздуха	- 5,1;

при 10,0 л анализируемого воздуха	- 10,1

Время установления рабочего режима, мин, не более	- 30;

Время непрерывной работы, ч	- 12;

Напряжение питания, В	-12,5;

Масса, кг, не более	-18

Анализатор состоит из следующих основных узлов: блока анализа и индикации, источника питания, воздухозаборника и устройства возгонки. В состав входит также комплект ЗИП и укладочная тара.

Индикация результатов измерения производится на десятичном пятиразрядном цифровом табло. Хранение, транспортирование, обслуживание, поверка, ремонт и использование по прямому назначению должны осуществляться в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на прибор.

Приложение 7

к пункту 3.1

Порядок применения прибора комплекта ДКВ

Прибор комплекта ДКВ предназначен для нанесения рабочего раствора на зараженную поверхность методом орошения или методом орошения с одновременным протиранием капроновой щеткой.

Принцип действия прибора заключается в следующем. Раствор из резервуара сжатым воздухом, поступающим через воздушный шланг от источника сжатого воздуха (насоса), выдавливается через жидкостной рукав к брандспойту, распыляется на выходе из него и (или) растирается на обрабатываемой поверхности при помощи щетки, скребка и т.п.

Автономный прибор состоит из следующих основных составных частей: резервуара с сифоном и сумки с двумя жидкостными рукавами, двумя брандспойтами, двумя щетками, воздушным шлангом и ЗИП.

Масса неснаряженного прибора с укомплектованной сумкой и насосом - не более 29,1 кг.

На два прибора в комплекте ДКВ положен один ручной воздушный (шинный) насос, который укладывается в сумку с маркировкой «Н».

При эксплуатации автономных приборов необходимо строго руководствоваться требованиями Технического описания и Инструкции по эксплуатации комплекта ДКВ. Персонал должен быть заранее обучен обращению с приборами. Корпус щетки из алюминиевого сплава рекомендуется окрашивать любой нитроэмалью.

Приложение 8

к пункту 5

Характеристика средств индивидуальной защиты

Таблица 1

Характеристика изолирующих дыхательных аппаратов /1-4/

| Показатели | ИДА автономные |  |  | ИДА шланговые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИПК-4МК | ИВА-24М | КИП-8 | ПШ, ПШС | ПШ-РВ, ПШ-ЭРВ |
| Масса комплекта, кг, не более Время защитного действия при физической нагрузке средней тяжести, мин, не менее Температурный интервал использования, °С Сопротивление, Па, не более вдоху выдоху Длина воздухоподводящего шланга, м Коэффициент подсоса по масляному туману, %, не более | 3,: 75 от -20 до +50 785 - 1*104 | 14,0 40 -40 -50 отсут. 600 - 1*104 | 10,0 120 -40 -50 200 200 - 1*104 | 17,0 9,0 ограниченной степенью тяжести физической нагрузке -40 -50 196 30 20 10 1*103 | 30 28 ограниченной степенью тяжести физической нагрузке -40 -50 отсут. 40 20 10 отсут. |

Таблица 2

Характеристика фильтрующих противогазов /2,3/

| Показатели | Противогаз большого габарита | Противогаз малого габарита с коробкой Г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПФН-3П | ППФ-95М | ПФМ-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масса, кг, не более Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 л/мин, ПА, не более Коэффициент проницаемости по аэрозолю масляного тумана, %, не более Коэффициент подсоса по аэрозолю масляного тумана, % не более Время защитного действия по парам ртути при концентрации до 10мг/м3 , не менее, ч | 1,4 180 1*10-2 1*10-4 80 | 0,8 196 1*10-2 1*10-4 40 | 0,9 196 1*10-2 1*10-4 40 | 0,75 166 1*10-2 1*10-4 40 |

Таблица 3

Характеристика респираторов /2,5/

| Показатели | Марка респиратора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РУ-60М-Г | «Уралец» | У-2ГП |
| Масса, г, не более Время защитного действия по парам ртути с концентрацией до 0,2 мг/м3, ч, не менее Время защитного действия по парам ртути с концентрацией до 0,1 мг/м3, ч, не менее Сопротивление вдоху, Па не более Коэффициент проницаемости по аэрозолю, %, не более | 350 15 - 78 1 | 45 - 5 58 1 | 60 - 5 58 1 |

Таблица 4

Допустимые  сроки

непрерывной  работы в средствах индивидуальной защиты

| Средства защиты | Продолжительность работы (мин) при температуре воздуха (°С) … |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30 и выше |
| Защитная одежда изолирующего типа Л-1 Спецодежда фильтрующего действия Противогазы фильтрующие Респираторы | 90-120 40-60 20-35 15-20 Ограничена физиологическими возможностями человека От 480 до 600 Ограничена физиологическими возможностями человека |  |  |  |

Приложение 9

к пункту 6

Симптомы отравления ртутью

При остром отравлении парами ртути появляется медно-красная окраска слизистых рта и глотки, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе, возможно повышение температуры тела до 38 .. .39 С.

Симптомы острого отравления обнаруживаются в первую очередь в пищеводе. Появляется медно-красная окраска слизистых оболочек рта и глотки. Они сказываются металлическим вкусом во рту, тошнотой, болями в животе, рвотным эффектом, часто - повышением температуры до 38 .. .39 С.

Через несколько часов, а иногда и дней, может появиться понос, большей частью кровавый. Моча мутная. Наблюдаются покраснения, набухания и кровоточивость десен, на них появляется темная кайма сульфида ртути.

Все перечисленные явления сопровождаются крайне болезненным состоянием, чувством страха, сильными головными болями, болями при глотании, частым пульсом, сердечной слабостью, судорогами икроножных мышц.

При тяжелых острых отравлениях парами ртути через несколько дней может наступить летальный исход.

Хроническое отравление ртутью (меркуриализм) обычно начинается с неярковыраженных симптомов острого отравления. В дальнейшем, постепенно развивается общее недомогание, снижение аппетита, диспепсия, дискинезия, потеря в весе. Пораженный становиться нервным, появляются слабость, сонливость, тяжелые сны, раздражительность, головные боли, боли в суставах и конечностях, апатия. В тяжелых случаях отравления снижается работоспособность, умственная деятельность и память. Постепенно развивается «ртутный тремор» пальцев рук, век, губ и ног, то есть типичные признаки ртутной неврастении.

При хронических отравлениях может наблюдаться скрытый период, когда полностью или частично отсутствуют какие-либо характерные симптомы. Симптомами  микромеркуриализма  являются мелкий и частный  тремор пальцев вытянутых рук, кровоточивость десен, катаральные явления верхних дыхательных путей, позывы к частому мочеиспусканию.

Металлическая ртуть и ее пары действуют не только на внутренние органы человека, но и поражают его кожный покров. Они вызывают выпадение волос, появление дерматитов, изменение чувствительности кожи. Иногда появляются сыпи, напоминающие скарлатинозные или коревые.

Меры первой медицинской помощи

При обнаружении признаков поражения у личного состава рабочей группы необходимо выполнить следующие действия:

надеть противогаз или респиратор, при их отсутствии - ватно-марлевую повязку; покинуть опасную зону;

очистить одежду и обувь от пыли, резиновые сапоги обмыть водой (не снимая средств защиты).

После выхода из зоны заражения в случае явных признаков отравления ртутью пораженному рекомендуется выпить воду с активированным углем или около 1 л молока. А затем - взбитый с водой яичный белок. В заключение дается слабительное.

До оказания врачебной помощи необходимо полоскать рот водным 5% раствором хлористого цинка.

Пострадавшему необходим полный покой.

При отравлении парами йода потерпевшему необходимо обеспечить чистый воздух, покой и согревание.

При раздражении верхних дыхательных путей требуется вдыхание распыленного 2-5% раствора гипосульфита натрия, соды или буры. Пить теплое молоко с «Боржоми» (водой или кофе). При упорном болезненном кашле используются горчичники.

Глаза, нос и рот промываются 2% раствором соды.

Врачебная помощь, при необходимости- госпитализация. Рекомендуемая укладка медицинской сумки первой помощи представлена в Приложении 10.

Кроме того, для оказания первой медицинской помощи в случае острых отравлений металлической ртутью, ее парами или газообразным йодом в рабочей группе должно быть (комплектуется непосредственно перед использованием):

молоко - 1 литр;

«Боржоми» - 2 бутылки;

сырые яйца - 5 штук (в упаковке).

Санитарно-гигиенические мероприятия при работе с ртутью

В аварийный объект запрещается входить в личной одежде и обуви. Перемена личной и специальной одежды и обуви до и после обращения с ртутью обязательна.

После работы у входа из зоны заражения специальная обувь персонала, проводившего демеркуризационные работы, должна быть обработана в ванне с низким бортом растворами демеркуризаторов, а руки тщательно вымыты щелочной водой.

Для постоянно работающих гигиеническая помывка с мылом в душе после работы является обязательным мероприятием.

Персоналу рекомендуется:

не реже двух раз в сутки чистить зубы;

несколько раз в день, особенно во время перерывов в работе полоскать рот и горло слабым раствором бертолетовой соли, 2 %-ми водными растворами перекиси водорода, хлористого кальция или 0,125-0,030 % раствором перманганата калия.

Противоядием для ртути являются яичный белок и касторовое масло. Как профилактическое средство могут применяться «Унитиол», аскорбиновая кислота и витамины В1 и С.

Во время перерывов в работе следует чаще находиться на свежем воздухе.

При начальной стадии ртутного отравления допускается амбулаторное или санаторное лечение, временный перевод (сроком до 2 месяцев) на работу вне контакта с металлической ртутью и ее парами.

В случае хронической интоксикации необходимо полное отстранение от контактов с данным аварийно химически опасным веществом и лечение в стационарных условиях.

Персонал, принимающий участие в проведении демеркуризационных мероприятий, должен проходить один раз в год периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава России от 14.03.96 г. № 90 (пункт 1.24).

Приложение 10

к пункту 6

Укладка

медицинской сумки первой помощи

| № | Наименование средства | Количество | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| а) Медикаменты и принадлежности специального предназначения |  |  |  |
| 1 | Гипосульфит натрия, 20% раствор | 10 мл в ампулах | Внутривенно при отравлении парами |
| 2 | Хлористый кальций, 10% раствор | 10 мл | Внутривенно при отравлении парами |
| 3 | Цинк хлористый, 5% водный раствор | 1 флакон | Прополаскивать рот |
| 4 | Глюкоза, 40% раствор | 20-40 мл | Внутривенно |
| 5 | Хлористый кальций, 2% раствор | 100 мл | Промывка желудка |
| 6 | Перманганат калия, 0,025% | 100 мл | -«- |
| 7 | Бертолетова соль | 100 мл | -«- |
| 8 | Унитиол, 5% раствор | 100 мл | -«- |
| 9 | Масло касторовое | 1 флакон | -«- |
| 10 | Уголь активированный | 10 упаковок | -«- |
| 11 | Распылительное устройство с резервуаром вместимостью 100 мл | 1 шт. |  |
| 12 | Мензурка | 2 шт. по 50 мл |  |
| 13 | Стакан химический | 1 шт. по 100 мл |  |
| б) Медикаменты и принадлежности общемедицинского назначения |  |  |  |
| 14 | Бриллиантовый зеленый 1% спиртовой раствор | 2 флакона по 50 мл | При ушибах или повреждениях кожи |
| 15 | Борная кислота, 2% водный раствор | 2 флакона по 50 мл | -«- |
| 16 | Йод, 5% спиртовой раствор | 2 флакона по 50 | -«- |
| 17 | Бинт стерильный | 4 шт. | -«- |
| 18 | Вата гигроскопическая | 1 уп. | -«- |
| 19 | Лейкопластырь | 1 уп. | -«- |
| 20 | Губка гемостатическая | 5 флаконов | -«- |

Приложение 11

к пункту 4.3

Инструкция

по применению демеркуризационного «состава Марки 102»

Гигиенический сертификат соответствия №112&03&277&96

Сертификат соответствия №ROSS RU.AЯ02 НО6924

Раствор готовится непосредственно перед применением. Максимальный срок хранения приготовленного раствора перед применением 12 часов. «Состав марки 102» состоит из двух пакетов (большого и маленького) и ампулы.

1.	Порядок приготовления раствора

- Содержимое большого пакета полностью растворить в 8 литрах теплой воды (t - 40°С) при интенсивном перемешивании, используя эмалированную, пластмассовую или стеклянную посуду.

- Продолжая перемешивания, влить содержимое стеклянной ампулы в раствор.

- Растворить содержимое малого пакета, Раствор готов к использованию. Площадь обработки 25 м.

2.	Порядок применения

- Произвести тщательную «механическую» уборку макрортути известными способами. Очистить демеркуризируемый объект от мусора, грязи и т.п. Технология механической уборки ртути изложена в Методическом пособии по организации и проведению демеркуризационных мероприятий, п. 1.1.2.

- Нанести приготовленный раствор на демеркуризируемый объект при помощи безворсовой ветоши, смачивая ее в растворе и прикладывая к очищаемым участкам на 6 - 8 часов.

- В течение указанного времени, по мере высыхания, менять ветошь на новую, смоченную в свежем растворе.

- После выполнения предыдущих пунктов, поверхности объекта обильно промыть теплой водой до нейтральной реакции промывных вод.

- Проветрить помещение и сделать замеры. В случае превышения концентрации ртути (что может быть связано только с несоблюдением описанной методики), обработку следует повторить.

3.	Особенности выполнения демеркуризационных работ

3.1.	При проведении демеркуризационных работ необходимо строго соблюдать меры безопасности, предписанные при работе с ртутью (настоящее методическое пособие, п. 6). Все работы выполняются в спецодежде – резиновые сапоги, глухие халаты из светлой хлопчатобумажной неворсистой ткани или другие средства индивидуальной защиты (настоящее Методическое пособие, п. 5).

3.2.	До и после выполнения демеркуризационных работ необходимо сделать замеры концентрации ртути в воздухе и на очищаемых поверхностях соответствующими средствами.

3.3. Использованные в процессе демеркуризации расходные материалы, ветошь, а также мусор, собранный при предварительной уборке, уничтожаются в установленном порядке.